Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w Pawilonie I w SZPZOZ 
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. (demontaż starego dźwigu, montaż nowego dźwigu wraz z dostarczeniem pełnej dokumentacji z UDT-pozytywny protokół odbioru- oraz przekazaniem do prawidłowego użytkowania). Obecny dźwig szpitalny został wyprodukowany przez Schindler Polska sp. z o.o. w Warszawie, rok budowy: 2002, nr fabr.: H-344, nr ewidencyjny 312709331; dźwig osobowy  z napędem hydraulicznym, udźwig 1600 kg, ilość przystanków: 4.

Wymagania od Wykonawców :

Wymagane jest przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej na koszt Wykonawcy w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o właściwej eksploatacji dźwigu towarowo-osobowego  oraz dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty;

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- Zamontowane urządzenie dźwigowe powinno być wolne od wad produkcyjnych i montażowych oraz powinno spełniać funkcje określone w instrukcji obsługi (w języku polskim), ujawnione w okresie gwarancyjnym usterki będą usuwane   przez Wykonawcę nieodpłatnie, który dołoży wszelkiej staranności, aby uszkodzenie zostało usunięte w jak najkrótszym terminie;

- Uruchomienie i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji nowego dźwigu osobowo-towarowego w Urzędzie Dozoru Technicznego;

- Dźwig powinien zużywać małą ilość energii czynnej i biernej, energooszczędny; Wykonawca na swój koszt przeprowadzi proces rejestracji dźwigu w UDT;

- Dźwig powinien być przystosowany w jak największym stopniu do transportu osób niepełnosprawnych                       oraz chorych na łóżkach szpitalnych;

- Demontaż istniejących urządzeń dźwigowych wraz z osprzętem (zgodnie z obowiązującymi przepisami), dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego wraz z nowym osprzętem: dostawa dźwigu nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego oraz dokonanie jego montażu i uruchomienia; dostawa oraz montaż dotyczą kompletnych urządzeń dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych do tego prac; przekazanie dokumentacji a następnie przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi;

- Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia są dostarczane przez Wykonawcę;

- Zastosowane do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości;

- Jakość urządzeń dźwigowych powinna odpowiadać najwyższym aktualnym standardom technicznym;

- Podczas realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do: wykonywania ich w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie budynku, zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia ich w sposób niezagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i pozostałych użytkowników budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.; wszelkie prace powinny być realizowane jak najmniej uciążliwie dla użytkowników budynku, przy utrzymaniu należytego porządku w miejscu pracy i otoczeniu- utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- Wykonawca powinien opracować i na bieżąco aktualizować harmonogram realizacji prac;

Gwarancja: 60 miesięcy i 24 m-ce gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia każdego z elementów umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji od podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego do eksploatacji.

- Wykonawca zapewni nieodpłatne prowadzenie konserwacji oraz pogotowia dźwigowego;

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostarczonych wyrobów i urządzeń                     w pełnej sprawności technicznej- bezpłatnego świadczenia usług serwisowych obejmujących usuwanie usterek, a także wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu oraz przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ich producentów i UDT w przypadku dźwigów;

- Wykonawca we własnym zakresie ponosi ewentualne koszty szkolenia i odbycia egzaminu w celu uzyskania autoryzacji producenta dźwigu objętego okresem gwarancji. Wykonawca powinien dostarczyć w ramach prowadzonego postępowania dokument autoryzacji.

- Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru; kwota ryczałtowa za wykonanie usługi;

Termin realizacji zamówienia: 23 listopada 2020 r.

Zakres wymiany dźwigu nr rej. 312709331 nr fabryczny H-344 zainstalowanego w Pawilonie I Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy przy 
ul. M. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym.

1.	Demontaż istniejącego dźwigu wraz z  podzespołami, parametry obecnego dźwigu:

Schindler Polska spółka z o.o. w Warszawie, rok budowy: 2002, rodzaj dźwignicy: dźwig szpitalny, udźwig: 1600 kg, ilość przystanków: 4

2.	   Okres wyłączenia z użytkowania dźwigu, tj. montaż i demontaż dźwigu maksymalny czas trwania  do 4 tygodni.

3.	Montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego  z podzespołami,  jak:

•	zespół napędowy wraz z amortyzowanym posadowieniem i kołem zdawczym lin nośnych z końcówkami,

•	rama kabinowa z chwytaczami, suwakami, czujnikiem obciążenia

i prowadnikami,

•	ogranicznik prędkości wraz z linką i obciążką,

•	rama przeciwwagi,

•	prowadnice kabinowe,

•	prowadnice przeciwwagowe,

•	zderzaki kabinowe i przeciwwagowe,

•	kabina wraz z wyposażeniem,

•	drzwi szybowe i kabinowe,

•	aparatura sterowa mikroprocesorowa z falownikiem ,

•	kable zwisowe z osprzętem,

•	instalacja elektryczna prefabrykowana do szybu,

•	 piętrowskazywacz zewnętrzny

•	kasety wezwań,

•	panel dyspozycji,

•	kurtyna świetlna,

•	system powiadamiania ekip ratowniczych,

•	zjazd awaryjny na najbliższy przystanek w przypadku zaniku zasilania sieciowego z funkcja otwarcia drzwi ,

•	zjazd pożarowy do przystanku ewakuacyjnego,

•	Winda wyposażona w czytnik kontroli dostępu kompatybilny z posiadanym u Zamawiającego systemem kontroli dostępu oraz kartami zbliżeniowymi. Czytnik powinien mieć możliwość programowania wg ustawionego harmonogramu pracy windy. Wszelkie koszty, w tym :dodatkowe urządzenia, licencje, instalacje sieci niezbędne celem uruchomienia czytnika w windzie pokrywa Wykonawca.

4.	Należy wykorzystać istniejące pomieszczenie maszynowni na potrzeby instalacji nowych podzespołów z racji łatwiejszego i szybszego dostępu do kluczowych podzespołów dźwigu w przypadku sytuacji narażenia życia.

5.	Wymiana instalacji oświetlenia szybu, wymiana instalacji zasilającej dźwig, wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej. Doprowadzenie sygnału z centralki ppoż. .

6.	Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, w tym uzupełnienie ubytków tynku,  malowanie pomieszczenia maszynowni, udrożnienie wentylacji w maszynowni, malowanie szybu, wyburzenie słupków pod zderzaki w podszybiu, wykucie niezbędnych otworów, obrobienie i malowanie wnęk drzwi poszybowych, wywóz gruzu, roboty wykończeniowe w obrębie wnęk drzwi szybowych.

7.	Uruchomienie i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji nowego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego, łącznie z wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych

i przeprowadzeniem certyfikacji urządzenia przez Jednostkę Notyfikowaną.

8.	Dźwigi muszą być wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową i posiadać oznaczenie CE oraz zużywać małą ilość energii czynnej i biernej.

9.	Przeprowadzenie procesu rejestracji dźwigu w UDT wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych.

10.	Pożądane jest stosowanie sterowań ogólnodostępnych najnowszej generacji odpowiadających aktualnym standardom i przepisom krajowym oraz Unii Europejskiej.

Zakres prac obejmuje:

1.Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w zakresie umożliwiającym wymianę starego dźwigu szpitalnego na fabrycznie nowy dźwig szpitalny, jego zgłoszenie do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i odpowiednio uzyskania decyzji i pozwoleń wynikających z ustawy prawo budowlane, w tym:

- dokonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania wymiany dźwigu oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji prac,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji / pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane przepisami prawa do realizacji zadania, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych leżą po stronie Wykonawcy, sporządzenie właściwej dokumentacji techniczno-wykonawczej umożliwiającej zgłoszenie nowego dźwigu szpitalnego do rejestracji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT),uzyskanie decyzji właściwego organu pozwalającej na eksploatację dźwigów,

- demontaż istniejących urządzeń dźwigowych wraz osprzętem - (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- dostawę i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego wraz z nowym osprzętem:

dokonanie dostawy nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego i bezobsługowego oraz dokonanie jego montażu i uruchomienia, w miejsce dźwigu zdemontowanego, przy czym dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych do tego prac w tym budowlanych;

- przekazanie dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń.

- Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia dostarcza Wykonawca.

- Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

- Zamawiający wymaga, aby jakość urządzeń dźwigowych odpowiadała najwyższym aktualnym standardom technicznym.

- Zamawiający dysponuje jedynie pomieszczeniami maszynowni, z których Wykonawca będzie mógł korzystać, natomiast nie dysponujemy pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników wykonawcy - w takim przypadku, w razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze budowy na swój koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia i inne wyposażenie należące do Wykonawcy.

- Wszystkie prace będą wykonywane na terenie czynnego budynku szpitalnego Pawilonu I Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonywania prac budowlanych, tak aby umożliwić normalne funkcjonowanie budynku.

- montaż  i demontaż dźwigu szpitalnego maksymalny czas trwania do 4 tygodni (28 dni)

- zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia prac w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

- realizowania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, utrzymania należytego porządku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- opracowania i bieżące aktualizowanie harmonogramu realizacji prac.

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac sporządzi Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych powodów), to Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego.

- Wykonawca udziela na całość wykonywanych prac budowlano - instalacyjnych na okres 60- ciu miesięcy i 24 m-ce gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia każdego z elementów umowy, z wyjątkiem urządzeń , na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji od podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego do eksploatacji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostarczonych wyrobów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie, dot. to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi w czasie do 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi w czasie do 96 godzin od momentu zgłoszenia.

- W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi  i technicznymi Zamawiający może w/w termin przedłużyć (o którym mowa w pkt.8).

- Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowo- przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania prac. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym.  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.

- W SIWZ przedstawiono minimalne warunki dotyczące zastosowanych materiałów i technologii. Warunki zaoferowane mogą być korzystniejsze nie mogą być gorsze niż przedstawiono. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w prac lub równoważnych.

- Montaż i demontaż dźwigu osobowo-towarowego powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , ustawy o ochronie przeciwpożarowej , ustawy prawa budowlanego, a w szczególności :

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r.,w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

- Odpowiednimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i przepisami szczegółowymi.

- Instrukcjami producentów dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania.

Parametry techniczne nowego dźwigu – załącznik nr 2:

1.	Typ dźwigu – osobowo-towarowy, samoobsługowy, o napędzie hydraulicznym,

2.	 Dźwig musi być energooszczędny i przystosowany w jak największym stopniu do transportu osób niepełnosprawnych oraz chorych na łóżkach szpitalnych (obsługa wszystkich przystanków)

3.	Udźwig – 1600 kg / 21 osób

4.	Prędkość jazdy – 0,5 m/s.

5.	Ilość przystanków: 4

6.	Ilość dojść: 4

7.	Istniejące: wysokość podnoszenia, wymiary szybu, wysokość nadszybia, głębokość podszybia, aparatura sterowa: mikroprocesorowa

8.	Piętrowskazywacz LCD/TFT w kabinie, piętrowskazywacz segmentowy na parterze, certyfikowane przyciski ,,antywandal’’, oświetlenie diodowe LED + awaryjne 2h, gong wielotonowy, strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań, zdalny monitoring pracy dźwigu, Interkom (kabina-maszynownia), kabina metalowa, wykonanie ścian: ze stali nierdzewnej (wykończenie ścian kabiny  do uzgodnienia z Zamawiającym )wykładzina podłogowa antypoślizgowa, drzwi kabinowe: automatyczne, centralne, napęd regulowany, drzwi szybowe: automatyczne, centralne

9.	Kabina dźwigu – ściany kabiny wykonana ze stali nierdzewnej (struktura ściany kabiny do uzgodnienia z Zamawiającym), rama kabiny z chwytaczami dwustronnego działania wyzwalanymi ogranicznikiem prędkości, zawieszenie linowe z amortyzatorami, lustro wykonane ze szkła bezpiecznego, ze względów praktycznych (zagrożenie uderzeniem przez przewożone ładunki gabarytowe ),

-	wymiary wewnętrzne – maksymalne możliwe do wykonania przy istniejącym szybie,

-	podłoga z wykładziny trudnościeralnej, grubość min. 2 mm, trudnościeralna, antypoślizgowa, trudno zapalna, zawierająca środki bakteriobójcze, łatwa w utrzymaniu czystości (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), cokół dolny okalający wszystkie ściany ze stali nierdzewnej

-	sufit z cokołem górnym na całej powierzchni kabiny, pełny wykonany ze stali nierdzewnej z podłużnymi przetłoczeniami, punktowo oświetlany przez energooszczędne diody, pełniące również rolę oświetlenia awaryjnego działającego min. 2h podczas zaniku napięcia, zabezpieczone taflą szkła bezpiecznego – dostęp do oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz. Nie dopuszcza się sufitów podwieszanych ze względu na zwiększone ryzyko ataków wandalizmu;

-	panel dyspozycji, wykonany ze stali nierdzewnej z piętrowskazywaczem wyposażony w okrągłe przyciski podświetlane, w wykonaniu antywandalowym (certyfikat zgodności z normą PN-EN 81-71 prosimy załączyć do oferty) zawierający następujące elementy:

•	przyciski funkcyjne

•	przyciski piętrowe

•	przycisk alarmu

•	przycisk wentylatora

•	wyświetlacz kolorowy TFT min. 7” z sygnalizacją przeciążenia i komunikatami serwisowymi oraz programowalnymi nazwami oddziałów na poszczególnych kondygnacjach

•	wentylator

-	lustro na połowie wysokości bocznej / tylnej ściany

-	odboje wykonane ze stali nierdzewnej (wysokość do ustalenia z Zamawiającym)

-	okrągła poręcz ze stali nierdzewnej,

-	przyciski w panelu dyspozycji, jak i kasetach wezwań zainstalowane na wysokości zgodnej  z wymogami dla osób niepełnosprawnych

10.	Drzwi przystankowe – automatyczne, o wymiarach odpowiadających drzwiom kabinowym  wykończone stalą nierdzewną, o odporności ogniowej,

11.	Drzwi kabinowe – automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej z płynna regulacją prędkości otwierania i zamykania, rama kabiny o wzmocnionej budowie , napęd  wyposażony w funkcję zmniejszonego poboru energii podczas bezruchu

12.	Kasety wezwań na każdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej wyposażone

w strzałki kierunku jazdy – podtynkowe, pokrywy ze stali nierdzewnej

13.	Elektroniczny piętrowskazywacz na każdym przystanku w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej umieszonej ponad drzwiami

14.	System powiadamiania ekip ratowniczych uruchamiany w przypadku awarii dźwigu oparty na komunikacji GSM.

15.	Napęd dźwigu energooszczędny dostosowany do pracy ciężkiej, z udźwigiem 1600 kg

16.	Regulacja prędkości za pomocą falownika odpowiadającego za płynny start i proces zatrzymania się kabiny

17.	Aparatura sterowa mikroprocesorowa dostosowana do podłączenia dźwigu

do systemu p.poż., z możliwością zapamiętywania wykrytych przez sterownik ostatnich błędów pomagających w analizie usterek – zabrania się kodowania aparatur sterowych oraz stosowania innych np. mechanicznych zabezpieczeń. W przypadku gdy wymaga się do obsługi stosowania konsolek serwisowych, należy je dostarczyć Zamawiającemu wraz z całym urządzeniem. Sterownik powinien być wyposażony w wyświetlacz LCD z polskim menu umożliwiający szybką analizę ustawień i zapisanych błędów.

Wymaga się funkcji:

a.	jazda pożarowa - uruchamiane w przypadku wykrycia pożaru przez system p.poż

b.	jazdy szpitalnej

c.	zbiorczość góra -dół

d.	automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocą sieci GSM

e.	system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By

f.	zjazd awaryjny w przypadku zaniku zasilania