Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i montaż stacji sprężonego powietrza medycznego i montaż stacji sprężonego powietrza do generatorów tlenu medycznego oraz demontaż i utylizacja istniejących urządzeń z osprzętem towarzyszącym wraz z modernizacją instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczenia stacji oraz modernizacją układu wentylacji w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy 
w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65,05-092 Łomianki.

- Wykonanie stacji sprężarek powietrza medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PN EN ISO 7396-1:2016:

Dostawa i montaż 3 sztuk sprężarek powietrza każda o mocy 7 kW wraz ze sterowaniem nadrzędnym sprężarek, dostawa i montaż stacji uzdatniania sprężonego powietrza do celów medycznych w ilości 2 sztuk, dostawa i montaż 1 sztuki separatora wodno-olejowego wraz z wykonaniem podłączeń pneumatycznych 
i badań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa , tj. normą z PN EN ISO 7396-1 wraz z osuszaczami powietrza jak i całym dodatkowym osprzętem potrzebnym do sprawnego i prawidłowego działania instalacji.

- Wykonanie stacji sprężarek powietrza do celów zasilenia generatorów tlenu medycznego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa tj. PN EN ISO 7396-1:

Dostawa i montaż sprężarek powietrza każda o mocy 15 kW w ilości 2 sztuk wraz ze sterowaniem nadrzędnym sprężarek, wykonanie systemu uzdatniania powietrza do celów zasilenia generatorów tlenu medycznego, wykonanie prób zgodnych z obowiązującymi normami prawa tj. PN EN ISO 7396-1 wraz 
z osuszaczami powietrza jak i całym dodatkowym osprzętem potrzebnym do sprawnego i prawidłowego działania instalacji.

Całościowa Oferta powinna uwzględniać m.in.:

-Kompleksowe wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji układu wentylacyjnego, podłączenie (wpięcie) wykonanego rurociągu sprężonego powietrza do istniejącego rurociągu, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji oraz całościowego zakresu prac (inwentaryzacja powykonawcza, pomiary elektryczne, próby gazowe);

- Opracowanie dokumentów odbiorowych do Urzędu Dozoru Technicznego wszelkich urządzeń, które są konieczne do zgłoszenia do UDT wraz z monitorowaniem całego procesu do momentu uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu i przekazania książek do poszczególnych urządzeń (tj. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w tym również UDT), a także uzyskanie innych niewymienionych zgód, decyzji, pozwoleń, warunków technicznych- jeśli w trakcie realizacji usługi okażą się one konieczne, przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi sprężarek i pozostałych zainstalowanych urządzeń, roboty przygotowawcze, prace porządkowe po zakończeniu robót, wszelkie koszty związane 
z organizacją, oznakowaniem miejsca prac, wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy, wszelkie koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów powstałych podczas prac, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty badań, prób odbiorowych, a także inne koszty niezbędne i wynikłe podczas prac na Tlenowni SZPZOZ;

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia stacji sprężonego powietrza, modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczenia źródeł gazów, w tym doprowadzenie mocy do pomieszczenia

-modernizację instalacji wentylacji dla pomieszczenia stacji sprężarek, stacji generatorów tlenu;

Przed złożeniem Oferty wskazana jest wizja lokalna na koszt Wykonawcy w siedzibie   Zamawiającego celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne przy przygotowywaniu Oferty;

Termin wizji lokalnej: 22.02.2021r. godzina 10:00.

-Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne z generatorami tlenu medycznego tj. 2 generatory tlenu medycznego - producent NOVAIR.

- Dokonanie rozruchu technicznego urządzeń po montażu celem sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi urządzeń w terminie do 5 dni od montażu urządzeń;

Podstawą wykonania prac instalacji sprężonego powietrza są obowiązujące normy dot. systemów rurociągowych sprężonych gazów medycznych i próżni.

- Do wykonania prac mogą być użyte wyłącznie materiały posiadające odpowiednie dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

- Instalacja gazów medycznych musi odpowiadać obecnym Normom Europejskim;

…………………….……………..……. 		      ……………………………………………              (miejscowość, dnia)				(podpis osoby uprawnionej do składania                                                                           oświadczeń w imieniu Zleceniobiorcy)