Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

DZ/08/ZC/2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej wraz ze stacją transformatorową 15kV/0,4kV i oświetleniem zewnętrznym w budynkach SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65, 
05-092 Łomianki.

OBIEKTY PODLEGAJĄCE PRZEGLĄDOWI :

Pawilony o funkcji szpitalnej:

1. Pawilon D, Pawilon II A, Pawilon F (z wyłączeniem II piętra ), Pawilon G, łącznik II D, łącznik II E, Pawilon C, Pawilon B, Pawilon A.

Pawilony Techniczne i pomocnicze

1. Pawilon VC, 2.Pawilon VB, Pawilon VA, Pawilon XXA Kotłownia, XXB (komin), Pawilon XA, Pawilon XB, Pawilon XI Magazyn Odpadów Medycznych, Pawilon XII Baza Karetek, Pawilon XIIIA Hipoterapia, , Pawilon XIII D Garaże , Pawilon XIII C gospodarczo- magazynowy, Pawilon XIIIB, ,Pawilon VI A SUW, Pawilon XVII Tlenownia.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej (zgodnie z Prawem Budowlanym) powinien obejmować :

- oględziny instalacji elektrycznej , urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku:

sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji
 i ułożenia przewodów , sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń, sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

-pomiary elektryczne - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I –fazowych, pomiary rezystancji izolacji obwodów – III fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

- sprawdzenie głównego wyłącznika prądu,

- pomiar oświetlenia awaryjnego, podstawowego oraz zewnętrznego (oświetlenie terenu),

Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

Z przeprowadzonego przeglądu oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.: datę wykonania przeglądu, nr protokołu oznaczenie obiektu objętego przeglądem, dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pawilony.

Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny) Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny) Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny). Wykaz usterek i nieprawidłowości Określenie zaleceń pokontrolnych Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołów należy dołączyć ewentualną dokumentację graficzną, wykonaną w trakcie przeglądu technicznego.