Załącznik nr 2 do Zaproszenia

### Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, agregatu wody lodowej Lennox w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

#### 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatu wody lodowej marki Lennox — dwa razy w roku, w okresie obowiązywania umowy:

  - I przegląd – do dnia 31 października.

  - II przegląd – do dnia 31 maja.

- Zakres czynności w ramach jednorazowego przeglądu i konserwacji:

a) Systemy klimatyzacji:

  - sprawdzenie prawidłowości działania funkcji klimatyzatorów – kontrola podstawowych parametrów urządzeń,

  - kontrola stanu technicznego urządzeń, mocowań, uchwytów, kompletności obudów, osłon, śrub i wkrętów oraz ich ewentualne uzupełnienie,

  - sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin wraz z udrożnieniem, jeśli zachodzi taka potrzeba,

  - sprawdzenie połączeń elektrycznych, nastaw, układów sterowania, stanu izolacji termicznej,

  - czyszczenie jednostek wewnętrznych (parowniki, lamele, filtry, kanały wodne) oraz zewnętrznych (skraplacze, obudowy) przy użyciu środków chemicznych, wraz z dezynfekcją antybakteryjną,

  - sprawdzenie szczelności układu freonowego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego,

  - wymiana materiałów eksploatacyjnych (paski klinowe, uszczelki, łożyska, żarówki, bezpieczniki, itp. – po stronie Wykonawcy),

  - prostowanie lameli (jeśli konieczne),

  - sprawdzenie działania wentylatorów jednostki zewnętrznych i wewnętrznych,

  - czyszczenie, dezynfekcja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

  - dokonywanie systematycznych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń,

b) Agregat wody lodowej Lennox:

  - kontrola stanu skraplacza, parowacza, sprężarek,

  - sprawdzenie działania urządzenia oraz czujników temperatury,

  - kontrola systemu dozowania czynnika chłodniczego,

  - kontrola instalacji elektrycznej (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki, układy sterujące),

  - czyszczenie urządzenia z zanieczyszczeń mechanicznych,

  - pomiar ilości i ciśnienia czynnika chłodniczego, wraz z jego ewentualnym uzupełnieniem,

  - Dokonywanie systematycznych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń warz z kontrolą szczelności,

- Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

- Wszystkie przeglądy, konserwacje oraz naprawy będą wykonywane przez personel Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia.

- Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na prawidłową pracę urządzeń. W przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii:

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wycenę naprawy lub wymiany części eksploatacyjnych, a po jej akceptacji przez Zamawiającego i na podstawie wystawionego zlecenia, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji naprawy.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonywania okresowych przeglądów urządzeń dwa razy w roku (do 31 maja i do 31 października),

  - wykonywania przeglądów agregatu wody lodowej marki Lennox, w tym kontroli szczelności z wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) – dwa razy w roku,

  - wykonywania wszystkich czynności serwisowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

  - zapewnienia czasu reakcji na awarie – do 8 godzin od momentu zgłoszenia.

- Utylizacja zużytych materiałów do konserwacji ( zużyte filtry, czynniki chłodzące inne materiały zużyte do konserwacji),

- Umowa zawarta zostaje na okres 24 miesięcy.

- Po wykonaniu przeglądu lub prac naprawczych, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia protokołu odbioru wykonanych czynności,

  - wystawienia faktury, której podstawą będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

- Termin płatności za fakturę wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wskazana wizja lokalna.