Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS przeznaczonych do montażu w szafach rack 19”                      do Punktów Dystrybucyjnych i Serwerowni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

# Sprzęt i oprogramowanie

## Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 lub normą równoważną.

- W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Urządzenia musza być wyposażone w najnowsze dostępne na dzień dostawy wersje oprogramowania układowego i użytkowego.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji producenta sprzętu dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

- Sprzęt powinien być objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres zgodny                             z wymaganiami zamieszczonymi w poniższych rozdziałach.

- Wszystkie poniższe parametry należy traktować jako minimalne.

- Wszelkie użyte nazwy własne producentów należy traktować informacyjnie                                  i dopuszczona jest możliwość zastosowania technologii w inny sposób zapewniających poniższe funkcjonalności.

## Zasilacze awaryjne UPS przeznaczone do montażu w szafach rack 19”                              z wyposażeniem (7 sztuk)

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ obudowy | Zasilacz awaryjny UPS musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 4U. | TAK |  |
| Parametry podstawowe | Topologia UPS: line-interactive Znamionowa moc wyjściowa (VA / W): 3000 VA / 2700 W Przebieg falowy: Sinus Nominalne napięcie wyjściowe: 230 V Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz Czas przełączenia zasilania: max. 10 ms Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Urządzenie musi zapewniać sprawność na poziomie min. 98% Urządzenie musi posiadać funkcję alarmu dźwiękowego Urządzenie musi posiadać następujące zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Termiczne, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem Urządzenia musi posiadać wyświetlacz LCD Urządzenie musi posiadać funkcję zimnego startu | TAK |  |
| Baterie | Zasilacz awaryjny UPS musi być wyposażony w komplet baterii kwasowo-ołowiowych Pojemność baterii: min. 730 VAh Napięcie akumulatora: 120 V Czas podtrzymania: min. 6 min. dla obciążenia 100%, min. 18 min. dla obciążenia 50%, Akumulatory umieszczone w modułach bateryjnych, muszą mieć możliwość wymiany bez przerywania pracy UPS tzw. „na gorąco” (hot-swap), Urządzenie musi posiadać funkcje przeprowadzania automatycznego testu baterii | TAK |  |
| Gniazda urządzenia | Gniazdo wejściowe: min. 1 gniazdo C20 Gniazda wyjściowe: min. 8 gniazd C13, min. 2 gniazda C19 | TAK |  |
| Sieć | Zasilacz awaryjny UPS musi być wyposażony w dedykowany moduł karty do zarządzania UPS-em przez sieć, wyposażony w: min. 2 porty USB, min. 1 port RJ45 | TAK |  |
| Gwarancja | Wymaga się aby urządzenie było objęte min. 3 letnią gwarancją producenta Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego dokumenty potwierdzające gwarancję na dostarczony sprzęt. | TAK |  |
| Dodatkowe wymagania | Poziom hałasu poniżej 60 dBA Waga nie większa niż 40 kg | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Płyta CD z oprogramowaniem Podręcznik użytkownika Czujnik temepratury Przewód RS-232 Dedykowany kabel zasilający UPS o długości min. 2 m. Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem dedykowane przez producenta szyny do montażu w szafie rack (jeśli producent ich nie zapewnia w komplecie wraz z urządzeniem) | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).